## КС - rev.02
Приложение № 1
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА НА ВИДОВЕ СМР НА РЕЗЕРВОАР № 102
№ по ред | Дейности по ремонта на Резервоар 102 в ПБ Сливен | Ед. мярка | Кол. | Цена | Мер. ед. | Обща цена лв. без ДДС
1 | Подготвителни дейности
1.1 | Временно строителство | комл. | 1 |  | лв/бр
1.2 | Демонтаж на оборудване - дихатели, огнепреградители и копоненти на нивомерната система | кг | 300 |  | лв/кг
1.3 | Товарене, разтоварване и превозване на демонтирано оборудване | кг | 300 |  | лв/кг
1.4 | Фасадно тръбно скеле с височина до 30м | м3 | 872.5334 |  | лв/м3
2 | Демонтажни дейности
2.1 | Демонтаж на вътрешен алуминиев покрив | бр | 1 |  | лв/бр
2.2 | Демонтаж и ревизия на пенокамери | бр | 4 |  | лв/бр
2.3 | Демонтаж на пръстен за оросяване | кг | 860 |  | лв/кг
2.4 | Демонтаж на съществуващ покрив (ламарина и покривна конструкция) и околовръстен парапет | кг | 31130 |  | лв/кг
2.5 | Нарязване на покривната конструкция на парчета с максимални габарити 2х1м и транспортирането има до посочено място от Възложителя - до 600 м. | кг | 31130 |  | лв/кг
3 | Доставка на материали
3.1 | Доставка на материали за изграждане на нов покрив и ГОП | кг | 35266 |  | лв/кг
3.2 | Доставка на два нови люка DN600 за корпуса, планки за заземяване и репери за слягане | кг | 551.76 |  | лв/кг
3.3 | Доставка на нови дихатели и огнепреградители | бр | 2 |  | лв/бр
4 | Фундамент
4.1 | Почистване на растителност | м3 | 0.3 |  | лв/м3
4.2 | Разбиване на циментова замазка под окрайката с чук и шило - 20 см широчина | м3 | 1.5 |  | лв/м3
4.3 | Почистване на основата с възд.струя с компресор от отпадъци | м2 | 15 |  | лв/м2
4.4 | Измиване чрез пръскане под налягане | м2 | 15 |  | лв/м2
4.5 | Отстраняване на излишната вода с възд.струя с компресор | м2 | 15 |  | лв/м2
4.6 | Ръчно приготвяне на разтвор | м3 | 1.5 |  | лв/м3
4.7 | Полагане на разтвор чрез впръскване под налягане | м3 | 1.5 |  | лв/м3
4.8 | Направа на безискрова замаска на фундамента с дебелина 3 см | м2 | 92 |  | лв/м2
4.9 | Ревезиране на обваловката на резервоара - корекция на геометрията, подравняване на дъното на защитния котлован | бр | 1 |  | лв/бр
5 | Монтаж на нов покрив
5.1 | Монтаж и заваряване на ГОП | кг | 2204 |  | лв/кг
5.2 | Монтаж и заваряване на покривна конструкция | кг | 14068 |  | лв/кг
5.3 | Монтаж и заваряване на покривната обшивка | кг | 17295 |  | лв/кг
5.4 | Монтаж и заваряване на околовръстен парапет и преходна площадка | кг | 1032 |  | лв/кг
5.5 | Монтаж и заваряване на щуцери и люкове по покрива | кг | 667 |  | лв/кг
5.6 | Извършване на визуален контрол на заваръчните шевове | м | 808.04 |  | лв/м
5.7 | Извършване на контрол със сапунен разтовор по време на хидростатичното изпитание на резервора | м | 435.59 |  | лв/м
6 | Дъно
6.1 | Почистване на заваръчните шевове по дъното | м | 480 |  | лв/м
6.2 | Визуален контрол на почистените шевове | м | 480 |  | лв/м
6.3 | Ремонт на заваръчни шевове с несъответствие | м | 80 |  | лв/м
6.4 | Визуален контрол на ремонтираните заваръчни шевове | м | 80 |  | лв/м
6.5 | Извършване на пенетрантен контрол | м | 480 |  | лв/м
6.6 | Извършване на вакуум контрол | м | 480 |  | лв/м
6.7 | Почистване на външния заваръчен шев между окрайките и 1-ви мантел | м | 72 |  | лв/м
6.8 | Визуален контрол на почистения шев | м | 72 |  | лв/м
6.9 | Ремонт на участъци с несъответствие | м | 5 |  | лв/м
6.10 | Извършване на визуален контрол на ремонтираните участъци | м | 5 |  | лв/м
6.11 | Извършване на пенетрантен контрол на целия шев | м | 72 |  | лв/м
7 | Корпус
7.1 | Демонтаж на люкове DN500 | бр | 2 |  | лв/бр
7.2 | Монтаж на яки и люкове DN600 | кг | 549 |  | лв/кг
7.3 | Извършване на визуален контрол на заваръчните шевове | м | 12.75 |  | лв/м
7.4 | Извършване на контрол със сапунен разтвор на заваръчните шевове | м | 8.89 |  | лв/м
7.5 | Извършване на пенетрантен контрол | м | 3.86 |  | лв/м
7.6 | Монтаж и заваряване на репери за слягане | кг | 1.52 |  | лв/кг
7.7 | Монтаж и заваряване на планки за заземяване | кг | 1.24 |  | лв/кг
7.8 | Извършване на визуален контрол на заваръчните шевове на реперите за слягане и планките за заземяване | м | 2.07 |  | лв/м
7.9 | Ремонт на кръстачки 3, 5 и 10 съгласно протокол за рентгенов контрол №194/29.06.2015 от Старт НДТ | м | 1.2 |  | лв/м
7.10 | Визуален контрол на ремонтираните кръстачки 3, 5 и 10 | м | 1.2 |  | лв/м
7.11 | Рентгенов контрол на ремонтнираните шевове | м | 1.2 |  | лв/м
7.12 | Ревизиране на площадките на пенокамерите | бр | 4 |  | лв/бр
7.13 | Визуален контрол на презаварените шевове на площадките на пенокамерите | м | 56 |  | лв/м
7.14 | Ревизиране на стълбата за достъп на резервоара | бр | 1 |  | лв/бр
7.15 | Визуален контрол на презаварените шевове на стълбата за достъп | м | 115 |  | лв/м
7.16 | Пясъкостръене на хоризонталните и вериткалните шевове от външната страна на резервора | м2 | 145 |  | лв/м2
7.17 | Извършване на визуален контрол на почистените шевове | м | 725 |  | лв/м
7.18 | Ремонт на шевове с несъответствие | м | 80 |  | лв/м
7.19 | Визуален контрол на ремонтираните шевове | м | 80 |  | лв/м
7.20 | Рентгенов контрол на ремонтирани тетки | м | 7 |  | лв/м
8 | Монтаж на оросителна система и парапет
8.1 | Монтаж и заваряване на демонтирания пръстен за оросяване | кг | 860 |  | лв/кг
8.2 | Монтаж и заваряване на парапета между между вертикални стълби за достъп до пенокамерите и околовръстния парапет | кг | 106 |  | лв/кг
9 | Хидравлично изпитание
9.1 | Хидравлично изпитание на оросителната система след окончателния монтаж | компл. | 1 |  | лв/бр
9.2 | Хидравлично изпитание на пеногасителната система след окончателния монтаж | компл. | 1 |  | лв/бр
9.3 | Подготовка, провеждане, изготвяне на документация на 72-часово изпитание | компл. | 1 |  | лв/бр
9.4 | Геодезическо заснемане на резервоар по време на хидравлично изпитание | компл. | 1 |  | лв/бр
9.5 | Закупуване и монтаж на уплътнения за хидравлично изпитание | компл. | 1 |  | лв/бр
9.6 | Закупуване и монтаж на уплътнения за предаване на резервоара | компл. | 1 |  | лв/бр
10 | АКЗ
10.1 | Пясъкоструене на стоманена конструкция - корпус, покрив външно и аксесоари | м2 | 1650 |  | лв/м2
10.2 | Пясъкоструене на стоманена конструкция - дъно и първи мантел с височина 0,5м | м2 | 450 |  | лв/м2
10.3 | Изпълненение на одобрена АКЗ система на стоманена конструкция - корпус, покрив външно и аксесоари | м2 | 1650 |  | лв/м2
10.4 | Изпълненение на одобрена АКЗ система на стоманена конструкция - дъно и първи мантел с височина 0,5м | м2 | 450 |  | лв/м2
10.5 | Надпис на резервора | бр | 1 |  | лв/бр
10.6 | Пясъкоструене на стълбата за достъп до резервора | м2 | 45 |  | лв/м2
10.7 | Боядсиване на стълбата за достъп до резервора | м2 | 45 |  | лв/м2
11 | Монтаж на системата за пеногасене
11.1 | Монтаж на демонтираните пенокамери | бр | 5 |  | лв/бр
12 | Монтаж на вътрешен понтон
12.1 | Монтаж на демонтирания вътрешен алуминиев понтон | бр | 1 |  | лв/бр
13 | Монтаж на аксесоари
13.1 | Монтаж на нови дихатели и огнепреградители | бр | 2 |  | лв/бр
13.2 | Монтаж на компоненти от нивомерната система | бр | 4 |  | лв/бр
13.3 | Монтаж на мълниезащитата на резервора | бр | 1 |  | лв/бр
13.4 | Измерване на заземлението от специализирана лаборатория | бр | 1 |  | лв/бр
13.5 | Измерване на съпротивлението на мълниезащитата от специализирана лаборатория | бр | 1 |  | лв/бр
13.6 | Калибрация на резервоара | бр | 1 |  | лв/бр
13.7 | Въвеждане на калибровчъните таблици в нивомерната система на резервора | бр | 1 |  | лв/бр
Общо:
Приложение № 1